ООО «ИЭК»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.

Юридический адрес:188502, Лен. обл., Ломоносовский р-н., д. Горбунки, д.29.

Фактический адрес: 188502, Лен. обл., Ломоносовский р-н, д. Горбунки

ПРОТОКОЛ

Исследования (питьевой воды, открытого водоема, коптажного колодца, воды ГВС)

(нужное подчеркнуть), на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 деревни  Низино.

ЗАКАЗЧИК: МУП «Низино» за  1-2 квартал 2017 г.

Средства измерений, применяемые для исследований:

1. фотометр кфк-2 зав. №0642833 свид. о поверке № 02118 от 20 октября 2016г

2. рн-метр 150МИ зав. № 4269  свид. о поверке № 0218707 от 19 декабря 2016г

3. весы ВЛТЭ-210 зав. №А026 свид. о поверке № 02117 от 19 октября 2016г

# 4.спектрофотометр ПЭ-5400ВИ зав. № 54ВИ423  свид. о поверке № 02119 от 20 октября 2016г

# Химические исследования.

| № п/п | Лабораторный номер | Усредненные данные |  |  | Единица измерения | Нормы по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата исследования | 1 кв. 2017г. | 2 кв. 2017г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Место изъятия пробы Виды исследований | д. Низино ХВС | д. Низино ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Запах (20 град) | 0 | 0 |  |  |  |  | Баллы | Не более 2 |
| 2. | Запах (60 град) | 0 | 0 |  |  |  |  | Баллы | Не более 2 |
| 3. | Вкус, привкус | 0 | 0 |  |  |  |  | Баллы | Не более 2 |
| 4. | Щелочность | 6,9 | 7,2 |  |  |  |  | ммоль/куб дм |  |
| 5. | Хлориды | 17,8 | 16,5 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 350,0 |
| 6. | Жесткость | 7,5 | 7,6 |  |  |  |  | ºЖ | Не более 7,0 |
| 7. | Окисляемость | 2,2 | 2,0 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 5,0 |
| 8. | Мутность | ‹1,0 | ‹1,0 |  |  |  |  | ЕМ/куб дм | Не более 2,6 |
| 9. | Цветность | 2 | 1 |  |  |  |  | градусы | Не более 20 |
| 10. | РН- среды | 7,5 | 7,6 |  |  |  |  | Ед рН | Не более 6-9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Аммиак | 0,13 | 0,18 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 1,5 |
| 12. | Нитриты | 0,001 | 0,08 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 3,3 |
| 13. | Нитраты | 35,8 | 36,3 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 45,0 |
| 14. | Железо | ‹0,1 | ‹0,1 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,3 |
| 15. | Сульфаты | 45,4 | 58,4 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 500,0 |
| 16 | Сухой остаток | 420 | 460 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 1000 |
| 17 | Остаточный активный хлор | 0,21 | 0,14 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,3-0,5 |
| 18. | Остаточный алюминий | - | - |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,5 |
| 19 | Нефтепродукты |  | 0,0003 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,1 |
| 20 | Фенолы |  | 0,0003 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 1,5 |
| 21. | АПАВ |  | 0,0004 |  |  |  |  | мг/куб дм | Не более 0,5 |

Микробиологические исследования

| № п/п | Лабораторный номер анализа | Усредненные данные. |  |  | Единица измерения | Нормы по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место отбора пробы | д. Низино ХВС | д. Низино ХВС |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата начала анализа | 1 кв. 2017г. | 2 кв. 2017г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКБ | н/о | н/о |  |  |  |  | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие |
| 2 | ОКБ | н/о | н/о |  |  |  |  | Ч. Б.в 100 мл | Отсутствие |
| 3 | ОМЧ | 2 | 1 |  |  |  |  | КОЕ в 1 мл | Не более 50 |
| 4 | Клостридии | н/о | н/о |  |  |  |  | Ч. С. в 20 мл | Отсутствие |
| 5 | Коли-фаги |  |  |  |  |  |  | БОЕ в 100мл | Отсутствие |
| 6 | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник лаборатории: ____________    Бушмелева О.Ю.

(подпись)                        (Ф.И.О.)